- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- „Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни системи /ПИС/ в УНСС , включващо: Аула „Максима“, Централен архив, Център по интелектуална собственост, Център за прием на документи, СК „Бонсист“ и Учебно телевизионно студио.

1. Място на монтаж и тип на пожароизвестителните  системи:

Аула “Максима”

- тип на централата - FSI 7002;

- пожароизвестител термичен максимален, аналогово адресируем FD7110– 7 бр.;

- пожароизвестител оптично-димен, аналогово адресируем FD 7130– 97 бр.;

- пожароизвестител ръчен, адресируем FD7150– 13 бр.;

- пожароизвестител оптично-димен, линеен, к-т – 4 бр.;

- адресируема сирена с вграден изолатор – 12 бр.;

- адаптер адресируем с вграден изолатор за включване конвенционални датчици – 4 бр.;

- изпълнително устройство адресируемо с вграден изолатор, един изход – 3 бр.;

- паралелен светлинен сигнализатор RI31– 21 бр.

“Централен архив” –

- тип на централата - “ BENTEL SECURITY – J 408/4“;

- оптично димен пожароизвестител 601Р - 8 бр.

- ръчен (бутонен) пожароизвестител SM 108 - 4 бр.

- алармена сирена с блицлампа  24 V SF 105 - 1 бр.

- телефонен дайалър TD – 110 – 1 бр.

Център по интелектуална собственост

- тип на централата - FS 4000;

- максимално-диференциален  термичен пожароизвестител FD3020 – 2 бр.;

- оптично-димен пожароизвестител FD3030 – 12 бр.;

- ръчен  пожароизвестител FD3050 – 2 бр.;

- паралелен LED индикатор RI31 - 9 бр.

- алармена сирена - 1 бр.

СК “Бонсист”

- тип на централата - FS 5200;

- максимално-диференциален  термичен пожароизвестител FD3020 – 145 бр.;

- оптично-димен пожароизвестител FD3030 – 72 бр.;

- ръчен  пожароизвестител FD3050 – 14 бр.;

- паралелен LED индикатор RI31 - 50 бр.

- алармена сирена с блицлампа  - 9 бр.

Център за прием на документи

- тип на централата - FS 5100;

- оптично-димен пожароизвестител FD3030 – 34 бр.;

- ръчен  пожароизвестител FD3050 – 8 бр.;

- паралелен LED индикатор RI31 - 5 бр.

- алармена сирена с блицлампа  - 6 бр.

Учебно телевизионно студио

- тип на централата – MAG 2;

- оптично-димен пожароизвестител – 3 бр.;

- ръчен  пожароизвестител  – 1 бр.;

- алармена сирена с блицлампа  - 1 бр.

2. Поддържане на пожароизвестителни системи в техническа изправност.

2.1 Абонаментната такса включва следните дейности:

2.1.1. Месечно, тримесечно и годишно профилактично обслужване на ПИС и компонентите им, съгласно изискванията на стандарт СД CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане”

2.1.2. Изготвяне на зонови карти / блок схеми / на ПИС в „Център по интелектуална собственост”, „Център за прием на документи” и СК „Бонсист”

2.1.3. Ежемесечно обучение на отговорниците на пожароизвестителните системи и служителите от охраната, за работа с пожароизвестителните системи.

2.2. Отстраняване на повреди.

2.2.1.Изпращане на специалисти за отстраняване на възникнали повреди в срок от 4 часа след получаване на сигнал от страна на Възложителя.

2.2.2. Извършване на ремонти в срок от 24 часа от получаване на сигнала.

2.2.3. Ако за отстраняване на повредата е необходима подмяна на части, изпълнителя е длъжен да формулира писмено констатацията и да специфицира необходимите за ремонта резервни части по вид, брой и единични цени. Цената на частите се доказва с проформа фактура от официалния вносител или производител. Възложителя следва да одобри ремонта преди неговото започване.

2.2.4. Заплащането на ремонта се извършва по анализ на база оферираните ценообразуващи показатели и стойността на частите.

2.2.5. След извършен ремонт, Изпълнителят възстановява цялостното функциониране на системата, като извършва всички необходими настройки.

2.2.6. При извършване на ремонт, влаганите материали да са нови, неупотребявани и произведени не по- рано от 1 година от влагането им и да са одобрени от производителя.

3. Изпълнителят е длъжен да води отчетност като за целта:

3.1.Издава месечни протоколи за извършеното техническо обслужване.

3.2.Издава протокол за всеки извършен ремонт подписан от двете страни, съдържащ имената на специалистите, извършили ремонта, причината за повредата, вложените резервни части и материали, дати и подписи на лицата, извършили ремонта.

3.3. Издава месечни протоколи за извършено обучение за работа с пожароизвестителните системи.

3.4. Води дневници на пожароизвестителните системи.

3.5. Издава документи след извършен ремонт, удостоверяващи  качеството на  вложените материали и гаранционния им срок.